## Sheet1
| 计算项目 | 计算结果 |  | 计算项目 | 计算结果 |  | 计算项目 | 计算结果
原始数据 | 冷水进口温度 | 22 | 初选结构 | 管子排列方式 | 正三角形 | 管程压降 | 壁温下水的粘度 | 0.0005137
| 冷水出口温度 | 42 |  | 管间距 | 0.032 |  | 管程粘度修正系数 | 1.0572
| 冷水工作压力 | 0.15 |  | 管束中间处一排管束 | 13 |  | 管程摩擦系数 | 0.037
| 热水进口温度 | 80 |  | 管排数 | 7 |  | 管子沿程压降 | 1302.8019
| 热水出口温度 | 45 |  | 管束外沿与壳体间距 | 0.05 |  | 回弯压降 | 661.7892
| 热水流量 | 18000 |  | 壳体内径 | 0.484 |  | 进出口管处质量流速 | 405.7442
| 热水工作压力 | 0.2 |  | 长径比 | 9.2975 |  | 进出口管处压降 | 124.0855
|  |  |  | 弓形折流板板弓高 | 0.0968 |  | 管程结垢校正系数 | 1.4
定性参数和物性参数计算 | 冷水定性温度 | 32 |  | 折流板间距 | 0.16133 |  | 管程压降 | 2874.513
| 冷水密度 | 995.05 |  | 折流板数 | 26
| 冷水比热 | 4.1794 |  |  |  | 壳程压降 | 当量直径 | 0.040105
| 冷水导热系数 | 0.6187 | 壳程换热系数 | 壳程流通截面 | 0.017081 |  | 雷诺数 | 26128.2786
| 冷水动力粘度 | 0.0007644 |  | 壳程流速 | 0.2981 |  | 壳程摩擦系数 | 0.32
| 冷水普朗克数 | 5.1633 |  | 壳程质量流速 | 292.7201 |  | 壁温下水的粘度 | 0.0005137
| 热水定性温度 | 62.5 |  | 壳程当量直径 | 0.025 |  | 壳程粘度修正系数 | 0.98142
| 热水密度 | 981.94 |  | 壳程雷诺数 | 16287.5613 |  | 管束压降 | 4635.5215
| 热水比热 | 4.1837 |  | 管间距比值 | 1.1547 |  | 管嘴处质量流速 | 292.7201
| 热水导热系数 | 0.6568 |  | 努塞尔数 | 170.6612 |  | 进出口管压降 | 65.4457
| 热水粘度 | 0.0004493 |  | 热水按管壁温度的普朗克数 | 3.3138 |  | 导流板阻力系数 | 7
| 热水普朗克数 | 2.8617 |  | 管壁温度 | 53.8 |  | 导流板压降 | 305.4134
|  |  |  | 管排修正系数 | 0.954 |  | 壳程结垢修正系数 | 1.82
传热量及水流量 | 换热器效率 | 0.96 |  | 壳程换热系数 | 4277.3639 |  | 壳程压降 | 8807.5083
| 设计传热量 | 702861.6
| 冷却水流量 | 30271.1126 | 传热系数 | 冷水污垢热阻 | 0.000172 | 压降校核 | 管程允许压降 | 75000
|  |  |  | 热水污垢热阻 | 0.000344 |  | 壳程允许压降 | 35000
有效平均温差 | 逆流平均温差 | 26.8041 |  | 管壁热阻 | 忽略 |  | 压降校核 | 满足
| P | 0.34483 |  | 总传热热阻 | 0.0013408
| R | 1.75 |  | 传热系数 | 745.8217
| 温差校正系数 | 0.87 |  | 传热系数比值大小 | 1.1474
| 有效平均温差 | 23.3196 |  | 传热系数校核 | 满足
管程换热系数 | 试选传热系数 | 650 | 管壁温度 | 管外壁热流密度 | 15073.4865
| 初选传热面积 | 46.3699 |  | 管外壁温度 | 53.7907
| 管子外径 Φ25*2.5 | 0.025 |  | 管外壁温度校核 | 满足
| 管子内径 | 0.02
| 管子长度 | 4.5
| 总管子数 | 132
| 管程流通截面 | 0.020724
| 管程流速 | 0.40776
| 管程雷诺数 | 10616.0173
| 管程换热系数 | 2280.9628